Доклад АО «ЛОЭСК»

к заседанию постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области по вопросу «О нарушениях надежности электроснабжения в Ленинградской области в период новогодних праздников 2024 года и принятых мерах по их устранению»

1.	Количество, продолжительность, причины аварийных отключений за период с 30.12.2023 по 08.01.2024

В период с 30.12.2023 до 09.01.2024 в АО «ЛОЭСК» зарегистрировано 181 аварийных ситуации, связанные с нарушением электроснабжения потребителей. Суммарная продолжительность аварий составила 211 часов.

Электроснабжение потребителей восстанавливалось в сроки, определённые п.31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, для соответствующих категорий надежности. Аварийных отключений продолжительностью более 24 часов 
за указанный период не зарегистрировано. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей электроэнергии составило 2 часа 19 минуты.

2. Резонансные отключения

В зоне эксплуатационной ответственности АО «ЛОЭСК» не зафиксировано аварийных отключений, вызвавших резкий негативный эффект в информационном пространстве, включая средства массовой информации.

Из наиболее значимых можно отметить:

- д. Коваши (02.01.2024 09:55 – 02.01.2024 18:30) – неисправность реклоузера ф.333-04. Проведены аварийно-восстановительные работы. Большинство потребителей во время работ были переведены на резервные схемы электроснабжения;

- п. Токсово (04.01.2024 18:00 – 05.01.2024 12:25) – отключение питающей ПС 35 кВ, находящейся в зоне ответственности смежной сетевой компании (Ленэнерго). Потребители ЛОЭСК на время отключения были запитаны от ДГУ;

- п. Радофинниково (03.01.2024 22:54 – 04.01.2024 15:33) – обрыв провода на единственной питающей ВЛ 35 кВ, находящейся в зоне ответственности смежной сетевой компании (Новгородэнерго);

- г. Кировск (05.01.2024 05:00 - 05.01.2024 23:37) – повреждение кабельной линии 6 кВ ф.Лдг-207. Проведены аварийно-восстановительные работы. Большинство потребителей во время работ были переведены на резервные схемы электроснабжения;

- КП ЛЕТО (п. Ульяновка) – за период праздников 14 случаев аварийных отключений по причине превышения допустимой токовой нагрузки (среднее время восстановления 44 минуты). Проводились оперативные работы по распределению нагрузки для повторного включения. Произведена замена трансформатора и коммутационного оборудования.

Примечание: По СНТ Лесное-1 (г. Никольское) в адрес РКС Энерго было обращение СМИ 78 Телеканал по поводу перерыва электроснабжения.

Пояснение: отключившиеся сети 0,4 кВ находятся на балансе СНТ 
и коммутируются выключателем, вынесенным за пределы ТП. В схеме питания СНТ по зоне ответственности АО «ЛОЭСК» аварийных отключений 
не зафиксировано.

2.1. Значимые аварии в сетях ПАО «Россети Ленэнерго», нарушившие электроснабжение сетей АО «ЛОЭСК»:

- п. Токсово – длительно была нарушена нормальная схема электроснабжения ф.601-05, питающего потребителей АО «ЛОЭСК» (130 чел.) при повреждении ВЛ 35 кВ Девяткинская-1 (погашение ПС 35 кВ Токсово).

3. Особенности обеспечения надежного электроснабжения в период новогодних праздников 2024 года.

Большинство внерегламентных перерывов электроснабжения происходило по причине превышения допустимых токовых нагрузок при увеличении спроса потребления в период понижения температуры окружающего воздуха 
(по Ленинградской области до -35°). В основном, подобные отключения происходили в сетях СНТ, где рост потребления был дополнительно обусловлен массовым выездом горожан на территорию Ленинградской области на период новогодних праздников и повышенной потребностью в обогреве в условиях низких температур наружного воздуха.

4. Мероприятия, предпринятые в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних праздников 2024 года

4.1. Существующие аварийные бригады, резервы материалов, техники, оборудования и транспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений, и аварийных ситуаций.

Для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ 
в АО «ЛОЭСК»:

- осуществляли работу, по мере необходимости, 17 аварийных бригад 
для выполнения работ по ликвидации технологических нарушений и последствий стихийных и чрезвычайных бедствий;

- аварийные бригады укомплектованы инвентарем и спецтехникой;

- обеспечено наличие неснижаемого аварийного запаса материалов
и оборудования. Хранение материалов осуществляется на складах филиалов 
АО «ЛОЭСК»;

- заключены договоры с организациями-поставщиками материалов
и оборудования для обеспечения своевременных и бесперебойных поставок.

4.2. Наличие и техническое состояние резервных источников электроснабжения, их количество, места размещения и готовность.

Обеспечена постоянная готовность резервных источников электроснабжения – передвижных дизель-генераторных установок (16 шт. суммарной мощностью 2540 кВт, 57 шт. мощностью до 30 кВт каждый).

| Филиалы | Кол-во | Мощность, кВт | Суммарная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Восточные электросети (г. Лодейное поле, г. Подпорожье, г. Волхов, г. Кириши, г. Тихвин) | 5 | 160 | 800 |
| Западные электросети (г. Кингисепп, г. Сланцы, г. Сосновый бор) | 3 | 160 | 480 |
| Пригородные электросети (г. Сертолово, г. Всеволожск) | 2 | 160 | 320 |
| Северные электросети (г. Выборг – 2шт.) | 2 | 100, 160 | 260 |
| Центральные электросети (г. Кировск, г. Тосно) | 2 | 160, 200 | 360 |
| Южные электросети (г. Гатчина, г. Луга) | 2 | 160 | 320 |
| Итого | 16 |  | 2540 |

4.3. Готовность дежурных служб и «горячих линий» для информирования населения о возникновении нарушений электроснабжения, ходе и ожидаемом времени окончания аварийно-восстановительных работ по ликвидации технологических нарушений.

- Организована круглосуточная работа дежурных диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад;

- Организовано дежурство ответственных лиц по центральному аппарату и филиалам Общества в выходные и праздничные дни.

- Организована работа в круглосуточном режиме горячей линии
АО «ЛОЭСК» (тел. 8-800-550-47-48);

В целом работа по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период новогодних праздников 2024 года проведена на удовлетворительном уровне.

5. Мероприятия перспективного характера

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей запланированы следующие мероприятия:

-  расчистка трасс воздушных линий в 2024 году в рамках эксплуатационных затрат, а также ремонтной программы на 2024 год;

- локальная замена трансформаторов 6(10)/0,4кВ установленных 
в трансформаторных подстанциях, осуществляющих электроснабжение массивов, в которых зафиксирована пиковая превышающая нагрузка;

- корректировка (при необходимости) уставок максимальных токовых защит фидеров 0,4кВ, питающих СНТ, ДНП, ДПК, ТСН;

- корректировка мероприятий в долгосрочной инвестиционной программе Общества на 2025-2029 гг. в части реконструкции сетей с увеличением
 их пропускной способности в объеме финансирования, предусмотренном для данных целей в соответствующем периоде тарифного регулирования.

6. Отдельные вопросы по обеспечению надежного электроснабжения

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей ДНП, СНТ, ТСН и гарантированной технической возможности электрическими сетями передачи электрической энергии в соответствии с реальными установленными мощностями потребителей ДНП, СНТ, ТСН, считаем целесообразным поднять вопрос о необходимости проведения разъяснительной работы с главами муниципальных образований и председателей ДНП, СНТ, ТСН на предмет организации подачи данными потребителями заявок на технологическое присоединение в случае увеличения максимальной присоединенной мощности 
в соответствии с действующим законодательством РФ.