## ЛО
Программа повышения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии Ленинградской области
№ п/п | Муниципальный район | АМО | Наименование потребителя | Причина отключений | Наименование филиала | Наименование РЭСа | Наименование титула, диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП | Техническое место СУПА | Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения | Мероприятие | Обоснование необходимости реализации мероприятий | Вид работ | [8 empty] | Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС | Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС | Год реализации ПИР | Год реализации СМР | Примечание
[12 empty] | Расширение просек Га | Замена неизолир. провода ВЛ 6-10 кВ на СИП, км | Замена неизолир. провода ВЛ 6-10 кВ на СИП большего сечения, км | Замена кабеля на кабель большего сечения, км | Установка коммутационных аппаратов (замена, новая установка) тип, шт | Установка ИКЗ (индикаторов короткого замыкания), компл. | Строительство новых ВЛ, км | Строительство новых КЛ, км | Установка дополнительных ТП тип, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7220796.3135 | 8648555.4709 | 17 | 18 | 19
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "ВЭС"
1 | Выборгский | Выборгское | Население | Значительная протяженность (54 км), фидер идет по побережью финского залива. Нагрузка более 3 МВт. | ВЭС | Выборгский | ф.Кнд-05 | VS010-0002230 | Чулково, Великое, Балтиец, Большой Бор, Кубенское, Луговое | Замена провода с увеличением сечения на участке за ЛР-8 и ЛР-202. Установка ВДТ 10 кВ. или строительсов точки трансформации. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 21461.8903 | 25754.2684 | 2025 | 2026 | M_10220319604
2 | Выборгский | Выборгское | Население | Значительная протяженность (46 км), фидер идет по побережью финского залива. Нагрузка более 3 МВт. | ВЭС | Выборгский | ф.К-21 | VS010-0002180 | Новинка, Подберезье, Подборовье, Большое Поле. | Замена провода с увеличением сечения на участке от ПП-11 до ТП-1187. Установка ВДТ 10 кВ или строительство точки трансформации | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3.5 | [6 empty] | 12000 | 14400 | 2025 | 2026
3 | Выборгский | Выборгское | Население | Значительная протяженность (27 км), фидер идет по побережью финского залива. Нагрузка более 3,6 МВт. | ВЭС | Выборгский | ф.Лжк-01 |  | Лужки, Озерки | Установка ВДТ 10 кВ, строительство нового участка сети 10 кВ от ПП-32 до ТП-1072. Возможность перевода нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.Ряб-06 с установкой ВДТ-10 кВ. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [6 empty] | 6.1 |  |  | 20000 | 24000 | 2025 | 2026
4 | Выборгский | Выборгское | Население | Подключение значительного количества ДНП вдоль озера Красавица. Нагрузка более 3 МВт | ВЭС | Выборгский | ф.Ряб-01 | VS010-0001354 | Мамонтовка, Мысовое, Красная Долина, Александровка, Муталахти | Замена провода с увеличением сечения на участке от ЛР-293 до ТП-319. Возможен перевод части нагрузки на ф.Бч-02 с заменой провода на большее сечение на участке от ТП-319 до ТП-166, 162. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 2 | [6 empty] | 6000 | 7200 | 2025 | 2026
5 | Выборгский | Выборгское | Население | Подключение значительного количества ДНП вдоль озер. Протяженность ЛЭП более 31 км. Нагрузка более 3 МВт | ВЭС | Выборгский | ф.Ряб-03 | VS010-0000526 | Красная Долина, Рябово, Пролетарское, Малышево. | Замена провода увеличением сечения на участке ВЛ-10 кВ ф.Прб-05 от ПС Прб до ТП-132 | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 36000 | 43200 | 2025 | 2026
6 | Выборгский | Выборгское | Население | Значительная протяженность (32 км), фидер идет по побережью финского залива. Нагрузка более 3 МВт. | ВЭС | Выборгский | ф.Прб-09 | VS010-0001334 | Прибылово, Кирпа, Вязы, Каменка | Перевод нагрузок на ВЛ-10 кВ ф.377-06 с заменой провода на участке от ПС-Ермиловская до ЛР-200 с установкой ВДТ. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 4 | [6 empty] | 16666.6667 | 20000 | 2025 | 2026
7 | Выборгский | Выборгское | Население | Значительная протяженность (34 км), фидер идет по побережью финского залива. Нагрузка более 3 МВт. | ВЭС | Выборгский | ф.Ткр-05 | VS010-0000371 | Ландышевка, Ключевое, Советский | Перевод нагрузки на ф.Прб-08 с увеличением уставок (ПС-Прб на балансе Ленсеть). Замене провода по ф.Ткр-05 от ПС до ПП-6 с установкой ВДТ-10 кВ. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 38122 | 45746.4 | 2025 | 2026 | O_10240002604
8 | Выборгский | Выборгское | Население, жители СНТ-ДНТ | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Рощинский | ф. Цвл-01 | VS010-0000333 | Овсяное, Цвелодубово | Установка допонительного трансформатора на ПС с увеличением мощности, реконструкция фидера 8 км с заменой опор и провода 70 мм2 на 95 мм2, замена КЛ-10 кВ выход с ПС | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 8 | 0.15 | [5 empty] | 34583.3333 | 41500 | 2025 | 2026
9 | Выборгский | Выборгское | Население, жители СНТ-ДНТ | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Рощинский | ф. 375-12 | VS010-0000413 | Первомайское, Овсяное, Цвелодубово | Реконструкция фидера 14 км, расширение просек ВЛ, замена КЛ-10 кВ выход с ПС, установка ВДТ, замена ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 14 | 0.15 | [5 empty] | 59583.3333 | 71500 | 2025 | 2026
10 | Выборгский | Выборгское | Население, жители СНТ-ДНТ | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Рощинский | ф.621-21 ПП-385 | VS010-0001347 | Ленинское, Репино | Реконструкция фидера 12 км, замена КЛ-10 кВ выход с ПС | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 12 | 0.1 | [5 empty] | 50833.3333 | 61000 | 2025 | 2026
11 | Выборгский | Выборгское | Население | Невозможно обеспечить 1 категорию электроснабжения ДОЛ Зеркальный | ВЭС | Рощинский | ф. Мол-08 |  | Зеркальное, Пески, Октябрьское, Зеленая Роща | Строительство новой ВЛЗ-10 кВ протяженностью 9 км для перевода нагрузки с ф. Мол-08 | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [6 empty] | 9 |  |  | 37500 | 45000 | 2025 | 2026
12 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Сосновский | Ф.547-01 | VS010-0000878 | Раздолье, Колосково | Реконструкция фидера в чати замены КЛ-10кВ NA2XS(FL)2Y с 3х120 на 3х240, провода СИП-3х95 3,8км и ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3.8 | 0.8 | [5 empty] | 22500 | 27000 | 2025 | 2026
13 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Сосновский | Ф.547-04 | VS010-0000982 | Сосново, Кривко, Ольховка | Реконструкция фидера в чати замены провода СИП-3х95 3,6км и ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3.6 | [6 empty] | 15000 | 18000 | 2025 | 2026
14 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Сосновский | Ф.330-01 | VS010-0001312 | Мичуринское, Борисово | Реконструкция фидера в чати замены провода СИП-3х95 3км, замены .КЛ-10кВ АСБ 3х50 ориентировочно протяженностью 0,35 км и ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3 | 0.35 | [5 empty] | 15416.6667 | 18500 | 2025 | 2026
15 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Сосновский | Ф.330-02 | VS010-0001324 | Мичуринское | Реконструкция фидера в чати замены провода СИП-3х95 3,3км, для возможности резервированис Ф.330-01 заменить КЛ-10 АСБ с 50 на 120мм на ТП-368 | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3.3 | 0.4 | [5 empty] | 17083.3333 | 20500 | 2025 | 2026
16 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | ВЭС | Сосновский | Ф.304-05 | VS010-0001323 | Запорожское, Соловьево, ГЛООХ | Реконструкция фидера в чати замены провода СИП-3х95 3км и кабеля 0,065км, ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3 | 0.065 | [5 empty] | 13041.6667 | 15650 | 2025 | 2026
17 | Приозерский | Приозерское | Население | превышение номиналов ТТ на ячейке ПС в ремонтной схеме | ВЭС | Приозерский | ф.413-02 | VS010-0000332 | п.ст.Громово, п.Соловьевка | замена кабеля от яч. Ф. 413-02 до ЛР-253 на кабель АПвПу2г-10-3(1х185) - 0,1км замена провола от ЛР-253 до ЛР-44 на СИП-3 1х95 - 4,7км. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 4.7 | 0.1 | [5 empty] | 20416.6667 | 24500 | 2025 | 2026
18 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС в ремонтной схеме | ВЭС | Приозерский | ф.166-01 | VS010-0001348 | п.ст.Громово, п.Соловьевка | замена провода от яч.ф.166-01до ЛР-275 на СИП-3 1х120 - 1км, замена кабеля от ЛР-275 до ТП-514 и далее до ВЛ-10 кВ на кабель АПвПу2г-10-3(1х240) - 2,1км, замена провода от ЛР-4 до ТП-52 - 14,8км, замена ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 15.8 | 2.1 | [5 empty] | 79166.6667 | 95000 | 2025 | 2026
19 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС в ремонтной схеме | ВЭС | Приозерский | ф.166-02 | VS010-0000357 | г. Приозерск | замена кабеля от яч. ф. 166-02 до ЛР-426 на кабель АПвПу2г-10-3(1х240) - 3км, замена ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  | 3 | [5 empty] | 25000 | 30000 | 2025 | 2026
20 | Приозерский | Приозерское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС в ремонтной схеме | ВЭС | Приозерский | ф.511-02 | VS010-0000547 | п. Плодовое | замена провода ВЛ-10кВ от ЛР-576 до ТП-530 на СИП-3 1х95 - 3,1км, замена ТТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 3.1 | [6 empty] | 12916.6667 | 15500 | 2025 | 2026
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "ГтЭС"
21 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | Ф.Опор-04 | VS010-0001315 | СНТ Тритон, СНТ Нева, СНТ Лесное, СНТ Мостовик | Установка реклоузера (3 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9000 | 10800 | 2025 | 2026
22 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | Ф.142-05 | VS010-0001524 | СНТ Энтузиаси СНТ Дубрава (ТП-1488 ТП-1487) | Установка реклоузера (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
23 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | ф.Тяг-12-06 | VS010-0001391 | СНТ Строганово (ТП-1361 ТП-66) | Установка реклоузера (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
24 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | ф.Пм-02 | VS010-0001513 | СНТ Прометей СНТ Полёт-2, СНТ Ленинец (ТП-1393 ТП-1398 ТП-1297) | Установка реклоузера (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
25 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | ф.Пм-02 | VS010-0001513 | СНТ Прометей СНТ Полёт-2, СНТ Ленинец (ТП-1393 ТП-1398 ТП-1297) | Установка реклоузера | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
26 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | ф.Пм-03 | VS010-0001397 | ЖП Дружба Литейное производство (ТП-1260 ТП-1710) | Установка реклоузера (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
27 | Гатчинский | Гатчинское | Население | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | ф.402-10 | VS010-0002144 | ООО Росинвест (ТП-1701 ТП-1702) | Установка реклоузера (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
28 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Гатчинский | ф.402-10 | VS010-0002144 | СНТ Огонёк ТП-1455 | Установка реклоузера (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
29 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Тосненский | ф. Сс-03 | VS006-0000712 | ПМС «Семрино» | Установка предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРВТ-10 оп№92 (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2026
30 | Гатчинский | Гатчинское | Население | 1. ПС 35 кВ Опорная 2. КЛ 10 кВ апвпу2г 185 под ж/д | ГтЭС | Гатчинский | ф. Опр-04 | VS010-0001315 | Кирлово, Пегелево, | Перевод нагрузки (7 МВА) на ПС 110 кВ Истинка (ПС 116) путем строительства двухцепной линии связи (7 км ВЛ и 0,8 км КЛ) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [6 empty] | 7 | 0.8 |  | 35833.3333 | 43000 | 2025 | 2026
31 | Гатчинский | Гатчинское | Население | Ограничение ПС Тяговая-7 (баланс РЖД) 70А | ГтЭС | Тосненский | ф. Тяг-7- 05 | VS010-0001545 | Введенское, Борисово, Клетно, Малые слудицы, Большие слудицы, ст.Слудицы, Порожек, Савкино | Перевод нагрузки на ПС 110 кВ Вырица (ПС 322) путем строительства линии связи (8 км) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [6 empty] | 8 |  |  | 33333.3333 | 40000 | 2025 | 2026
32 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Ломоносовкий | ф.Сп-07 | VS010-0000857 | Вильповицы, Б. Забородье, М. Забородье, Глядино, Брандовка, СНТ "Возрождение, СНТ "Оржицы", СНТ "Глядино", СНТ "Флора" | Установка Реклоузера на границе балансовой ответственности оп. 164 на отпайку ИП "Пейсаходин" (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
33 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Ломоносовкий | Сп-01 | VS010-0000334 | Петровское, СНТ "Фауна" | Установка Реклоузера на границе балансовой ответственности у ЛР-22 (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
34 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Ломоносовкий | ф.344-13 | VS010-0000669 | Гостилицы, Дятлицы, Ильино, Новая деревня, Сокули, Солнечное-3, Фаворит, Простаквашино, Южная Горка, Южная Дача, Жемчужина, Брусничное, Ежевичное, Долина Уюта, | 1.Установка реклоузера на отпайки ДНП "Фаворит и Простаквашино" для ограничения потребления мощности. (1 шт) 2.Установка реклоузера на отпайки ДНП "Южная Дача, Ежевичное, Брусничное и т.д." для ограничения потребления мощности. (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6000 | 7200 | 2025 | 2026
35 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Ломоносовкий | ф.344-15 | VS010-0000790 | д.Заостровье, д.Муховицы, д. Гостилицы, ур. Мишелово, ур. Горлово, ур. Большое Горлово, поместье Алексеевское, д. Старая Буря, СНТ "Остров", ДНП "Заостровье", СНТ "Новое Зоастровье", ДНП "Солнечное", ДНП "Долина уюта", ДНП "Белые ночи", ДНП "Ст.Буря", ДНП "Петергофские предместья", КП "Медовая поляна" | 1.Установка реклоузера на отпайки ДНП "Петергофские предместья" для ограничения потребления мощности. (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
36 | Тосненский | Тосненское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение разрешенной потребляемой мощности | ГтЭС | Тосненский | ф.721-01 | VS010-0003092 | СНТ «Щербаков Хутор» | Установка реклоузера ОЛ ТП-4250 оп№1-2. (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 2025 | 2026
37 | Гатчинский | Гатчинский | Население, СНТ | Превышение разрешенной мощности на абонентских отпайках | ГтЭС | Гатчинский | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-402 |  | Верево | Установка в 2026 году реклоузеров на абонентские отпайки СНТ Росинвест, СНТ Огонек | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 4916.6667 | 5900 | 2025 | 2026
38 | Гатчинский | Гатчинский | Население, СНТ | Превышение разрешенной мощности на абонентских отпайках | ГтЭС | Гатчинский | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-Опорная |  | Тайцы | Установка в 2026 году реклоузеров на абонентские отпайки СНТ Тритон, СНТ Нева, СНТ Лесное, СНТ Мостовик. | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 7375 | 8850 | 2025 | 2026
39 | Гатчинский | Гатчинский | Население | Превышение пропускной способности ТТ на ПС 322 | ГтЭС | Тосненский | ПС-322 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС322 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-Мз |  | Сусанино | На ПС-322 в 2024 году планируется замена ТТ 200/5 на ТТ 300/5. На ВЛ-10 кВ ф. ПС-Мз в 2024 году планируется обрезка крон деревьев 150 шт, Замена опор -3 шт, валка угр деревьев 152 шт, расчистка трасс 1,47 га (Всего на 477 тыс без НДС) На ВЛ-10 кВ ф. ПС-322 в 2024 году планируется замена опор 2 шт, замена блока управления ЛВР№10.( Всего на 80 тыс без НДС) | [10 empty] | 557 | 668.4 | - | 2024 | Выполняется
40 | Гатчинский | Гатчинский | Население, СНТ | Превышение разрешенной мощности на абонентских отпайках | ГтЭС | Гатчинский | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-Пм |  | Учхоз | Установка в 2026 году реклоузеров на абонентские отпайки СНТ Прометей, СНТ Полет-2, СНТ Ленинец. Расширение просеки 2,25 га Замена провода и опор 3,2 км |  | 2.25 |  | 3.2 |  | 1 |  |  |  |  | 17120 | 20544 | 2025 | 2026
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "КнЭС"
41 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Большая протяженность ВЛ, большая нагрузка | КнЭС | Кингисеппский | Л505-01 | VS010-0004289 | Б.Куземкино | Строительство ВКЛ-10кВ направлением от ПС-372 до ЛР-263 ВЛ-10кВ Л505-01 ориентировочно протяженностью 3,1 км. Переключение участка ВЛ-10кВ Л505-01 на вновь смонтированную ВКЛ. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | - | - | 3.1 |  | - | 29120 | 34944 | 2026 | 2026
42 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Большая протяженность ВЛ, большая нагрузка | КнЭС | Кингисеппский | Л3-06 (кольцо с 242-05) | VS010-0001231 | Урмизно, Пейпия, Стремление. | Строительство ВКЛ-10кВ направлением от ПС-242 до оп 355 (д. Урмизно) ВЛ-10кВ Л3-06 ориентировочно протяженностью 4,9 км. . Переключение участка ВЛ-10кВ Л3-06 на вновь смонтированную ВКЛ. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | - | - | 4.9 |  | - | 39070 | 46884 | 2026 | 2027
43 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линий | КнЭС | Кингисеппский | ТП-105 д. Ивановское | TP010-0001406 | Ивановское | Реконструкция ТП-105 с заменой силового трансформатора на 400кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2025
44 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линий | КнЭС | Кингисеппский | ТП-515 д. Манновка | TP010-0004663 | Манновка | Реконструкция ТП-515 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2025
45 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линий | КнЭС | Кингисеппский | ТП-785 СНТ "Радуга" | TP010-0013181 | СНТ "Радуга" | Реконструкция ТП-785 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2025
46 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линии Л-1, Л-2 | КнЭС | Кингисеппский | ТП-6039 д. Большой Луцк | TP010-0021124 | Большой Луцк | Реконструкция ТП-6039 с заменой силового трансформатора на 400кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. Строительство 2 ВЛИ-0,4кВ совместным подвесом протяженностью 2*90 м. для разделения линий на 4 фидера | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2833.3333 | 3400 | 2025 | 2025
47 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линии Л-1, Л-2, Л-3 | КнЭС | Кингисеппский | ТП-6027 д. Новый Луцк | TP010-0020761 | Новый Луцк | Реконструкция ТП-6027 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2025
48 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линии Л-1, Л-2 | КнЭС | Кингисеппский | ТП-227 д. Заполье | TP010-0001618 | Заполье | Реконструкция ТП-227 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2025
49 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Недостаточное сечение провода, большая нагрузка | КнЭС | Кингисеппский | Л505-04 | VS010-0000957 | Усть-Луга | Реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП сечением не менее 95мм ориентировочно протяженностью 7,8 км | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 10 | 3 | 7.8 | - | - | 3 | - | - | - | 54450 | 65340 | 2026 | 2026
50 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Недостаточное сечение провода, большая нагрузка | КнЭС | Кингисеппский | Л505-07 | VS010-0000799 | Усть-Луга | Реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП сечением не менее 95мм ориентировочно протяженностью 8,6 км | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 7.2 | 2.3 | 8.6 | - | - | 6 | - | - | - | 64310 | 77172 | 2026 | 2027
51 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линий. Недостаточное сечение провода. | КнЭС | Кингисеппский | ТП-214 д. Веймарн | TP010-0001556 | Веймарн | Реконструкция ТП-214 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2026 | 2026
52 | Кингисеппский | Кингисеппское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение общей допустимой нагрузки на ТП и отх линий | КнЭС | Кингисеппский | ТП-750 СНТ "Гороно" | TP010-0009573 | СНТ "Гороно" | Реконструкция ТП-750 с заменой силового трансформатора на 630кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2026 | 2026
53 | Лужский | Лужское | Население | Недостаточная мощность СТ | КнЭС | Лужский | КТП № 294 д. Калгановка | TP010-0005378 | Калгановка | Реконструкция ТП-294 с заменой силового трансформатора на 400кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2083.3333 | 2500 | 2025 | 2025
54 | Лужский | Лужское | Население, жители СНТ-ДНТ | Недостаточная мощность СТ | КнЭС | Лужский | Вревское ТП-1175 | TP010-0020944 | ДНП Вревское | Строительство (установка) КТП в центре нагрузок. Переключение участка ВЛ-0.4кВ с ТП-1175 на вновь смонтированную ТП. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 3500 | 4200 | 2025 | 2025
55 | Лужский | Лужское | Население | Недостаточная мощность СТ | КнЭС | Лужский | КТП № 696 Мшинская | TP010-0007912 | Мшинская | Реконструкция ТП-696 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3500 | 4200 | 2025 | 2025
56 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 18-04, ТП-514, ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 | VS010-0000979, TP010-0006570, VN004-00002032, VN004-00002238, VN004-00018550 | Орлы | Расширение ВЛ 10 кВ 18-04 в объеме 4,7 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 4.7 | [8 empty] | 3720.8333 | 4465 | 2024 | 2027 | O_10240477606
57 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Превышение нагрузки на ТП в период низких температур | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 18-02, ТП-515, ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2 | VS010-0000974, TP010-0004663, VN004-00012215, VN004-00012218 | Манновка | Расширение ВЛ 10 кВ 18-02 в объеме 1,8 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 1.8 | [8 empty] | 1425 | 1710 | 2024 | 2027 | O_10240477606
58 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 18-04, ТП-513, ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-4 | VS010-0000979, TP010-0006561, VN004-00012378, VN004-00012392, VN004-00012402, VN004-00038197 | Куровицы | Расширение ВЛ 10 кВ 18-04 в объеме 4,7 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | - | [8 empty] | - | - | 2024 | 2027 | O_10240477606
59 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 6-05, ТП-620, Л-1,Л-2 | VS010-0000985, TP010-0004439, VN004-00002116, VN004-00002170 | 1 мая | Расширение ВЛ 10 кВ 6-05 в объеме 1,5 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 1.5 | [8 empty] | 1187.5 | 1425 | 2023 | 2024 | K_10202188606
60 | Кингисеппский | Кингисеппский | СНТ | Превышение нагрузки на ТП в период низких температур | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 17-10 | VS010-0000971 | СНТ Строитель | Расширение ВЛ 10 кВ 17-10 в объеме 10,2 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 10.2 | [8 empty] | 8075 | 9690 | 2024 | 2025 | O_10240475606
61 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 12-03, ТП-229, Л-1,Л-2,Л-3,Л-4 | VS010-0001092,TP010-0001630, VN004-00011577, VN004-00011581, VN004-00011583, VN004-00011586 | Алексеевка | Расширение ВЛ 10 кВ 12-03 в объеме 6,3 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 6.3 | [8 empty] | 4987.5 | 5985 | 2024 | 2026 | O_10240476606
62 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 12-04,ТП-239, Л-1, ТП-263, Л-1,Л-2 | VS010-0001208, TP010-0001655,VN004-00012792, TP010-0001830, VN004-00011025, VN004-00011030 | Куты | Расширение ВЛ 10 кВ 12-04 в объеме 3,8 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 3.8 | [8 empty] | 3008.3333 | 3610 | 2023 | 2024 | K_10202188606
63 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Превышение нагрузки на ТП в период низких температур | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 12-11, ТП-227, Л-1,Л-2,Л-3 | VS010-0000749, TP010-0001618, VN004-00011801, VN004-00001741, VN004-00001800 | Заполье | Расширение ВЛ 10 кВ 12-11 в объеме 9,8 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 9.8 | [8 empty] | 7758.3333 | 9310 | 2024 | 2026 | O_10240476606
64 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 3-03, ТП-347, Л-1,Л-2 | VS010-0001295, TP010-0009932, VN004-00011067, VN004-00050701 | Систа | Расширение ВЛ 10 кВ 3-03 в объеме 8,7 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 8.7 | [8 empty] | 6887.5 | 8265 | 2024 | 2026 | O_10240476606
65 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 3-03, ТП-346, Л-1,Л-2,Л-3 | VS010-0001295, TP010-0009924, VN004-00010981, VN004-00047502, VN004-00047511 | Унатицы | Расширение ВЛ 10 кВ 3-03 в объеме 8,7 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | - | [8 empty] | - | - | 2024 | 2026 | O_10240476606
66 | Кингисеппский | Кингисеппский | Население | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ Превышение нагрузки на ТП в период низких температур. | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 292-05,ТП-426, Л-1 | VS010-0001229, TP010-0010995, VN004-00011075 | Вистино | Расширение ВЛ 10 кВ 292-05 в объеме 19,7 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 19.7 | [8 empty] | 15595.8333 | 18715 | 2024 | 2025 | O_10240475606
67 | Сланцевский | Кингисеппский | Население | Отключение оборудования потребителя (ТП-1352 потребительская) | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 13-04, ТП-1351, Л-1,Л-2 | VS010-0000391, TP010-0021076, VN004-00053677, VN004-00043306 | Скамья | Расширение ВЛ 10 кВ 13-04 в объеме 7,0 га. | Повышение надежности электроснабжения населения | 7 | [8 empty] | 5541.6667 | 6650 | 2024 | 2027 | O_10240477606
68 | Кингисеппский | Опольевское СП | Частный сектор | Превышение нагрузки на ТП в период низких температур | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 12-11, ТП-227, Л-1,Л-2,Л-3 | VS010-0000749, TP010-0001618, VN004-00011801, VN004-00001741, VN004-00001800 | Заполье | Заменен трансформатор на более мощный из-за превышение нагрузки в период низких температур в январе 2024 г. | [10 empty] | 654 | 784.8 | - | 2024 | Выполнено
69 | Кингисеппский | Фалилеевское СП | Частный сектор | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 3-03, ТП-347, Л-1,Л-2 | VS010-0001295, TP010-0009932, VN004-00011067, VN004-00050701 | Систа | Выправка опор - 14 шт. Замена ЛР - 5 шт. Ремонт ЛР - 2 шт. Замена изоляторов - 34 шт. Замена опор - 8 шт. Валка угрожающих деревьев - 152 шт, перенос ТП в центр нагрузок | [10 empty] | 1445 | 1734 | - | 2023 | Выполнено
70 | Кингисеппский | Вистинское СП | Частный сектор | Падение деревьев на ВЛ 10 кВ Превышение нагрузки на ТП в период низких температур. | КнЭС | Кингисеппский | ВЛ 10 кВ 292-05,ТП-426, Л-1 | VS010-0001229, TP010-0010995, VN004-00011075 | Вистино | Расчистка трассы ВЛ в объеме 25, 14 га. Выполнена замена трансформаторной подстанции на более мощную в рамках Тех. приса в декабре 2023 г. | [10 empty] | 881 | 1057.2 | - | 2024 | Выполнено
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"
71 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение нагрузки номинала выключателя | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-6кВ Ф. 116-06 ОЛ-5554 | VS006-0001780 | д.Малая Ивановка, д.Аропаккузи, КП Аропаккузи, КП Тихвинка, д.Новая | Реконструкция КВЛ 6кВ ф.116-06 в части замены неизолированного провода и опор 6 кВ, ориентировочной протяженностью 8,18 км, установки ИКА(Р), 3 шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 7.4 | 0.7 |  | 3 |  |  |  | 35206.2031 | 42247.4231 | 2026 | 2026 | O_10240099626
72 | Гатчинский | Гатчинское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение нагрузки номинала выключателя | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-6кВ Ф. 116-06 ЛПС-419 ОЛ-6565 | VS006-0001572 | д.Малая Ивановка, д.Аропаккузи, КП Аропаккузи, КП Тихвинка, д.Новая | Реконструкция КВЛ 6кВ ф.116-06 в части замены неизолированного провода и опор 6 кВ, ориентировочной протяженностью 8,18 км, установки ИКА(Р), 3 шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 7.4 | 0.7 |  | 3 |  |  |  | 82000 | 82000 | 2026 | 2026 | O_10240099626
73 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение уставок зашитных аппаратов (превышение мощности). Вводной АВ-0,4кВ | ЮЭС | Петродворцовый | ТП-2914 (д.Владимировка) | TP006-0005848-16 | д.Владимировка | Строительство новой КТП-630 кВа по договору технологического присоединения, перераспределение нагрузок по 0.4 кВ Строительство новой ВЛ 10 кВ ф. Низ. 05 провод СИП-3 1х95 380 м., создание кольцевой схемы по 10 кВ и строительство новой КЛ 10 кВ от ТП 2903 70 м. Кабель АСБ 3х120Замена МТП на КТП большйе мощности | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [6 empty] | 0.38 | 0.07 | 0.63 | 5480.19 | 6576.228 | 2026 | 2026
74 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение уставок зашитных аппаратов (превышение мощности) АВ-160 0,4кВ. | ЮЭС | Петродворцовый | ТП-2931 (д.Владимировка) | TP006-0010840-16 | д.Владимировка | Замена ТП с увеличением мощности. КТП-400кВ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [8 empty] | 0.4 | 2006.42 | 2407.7041 | 2026 | 2026
75 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение уставок зашитных аппаратов (превышение мощности). ПН-250А | ЮЭС | Петродворцовый | ТП-706 (Князево) | TP006-0006940-16 | д. Князево | Перераспределение нагрузок по 0,4 кВ. С Стротительство новой КТП-400 кВА взамен существующей | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [8 empty] | 0.4 | 1234 | 1480.8 | 2026 | 2026
76 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение уставок зашитных аппаратов (превышение мощности). ПК-31,5А | ЮЭС | Петродворцовый | ТП-6218 (Московка) | TP006-0010218-16 | ДНП Московка | Строительство новой КЛ 6 кв от ПС 196. перераспределение нагрузок Кабель АПВПу2г 1х3х240 3.2 км. Перераспределение нагрузок. Замена КТП на КТПн большйе мощности | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [8 empty] | 0.63 | 34092.8 | 40911.36 | 2024 | 2024 | Выполняется (23-064103, 23-075676, 23-072208) F_11140122714
77 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-10кВ Ф. 402-08 Л-360-ППр265 | VS010-0001767 | д.Малое Карлино, СНТ Дони, д.Зайцево, д.Ижора, д.Дони, СНТ Элетронмаш, | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-08 в части замены неизолированного провода 10 кВ ф.402-08 ориентировочной протяжённостью 11,2 км | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 11 | 0.45 | 1 |  |  |  |  | 50906.3034 | 61087.5634 | 2024 | 2024 | M_10220144526
78 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-10кВ Ф. 345-40 ЛПС-2204, ОЛ-5548 | VS010-0001534 | д.Малое Карлино, жилой массив Офицерское село,ТСН Форпост, КП Форпост, ОНТ Урожай, СНТ Николаевское, д.Зайцево,жилой массив Свой дом, жилой массив Стройлес, д.Пикколово, д.Мюреля, СНТ Можайское, СНТ Орбита | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.345-40 и ф.345-30 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 16,5 км, проходящей в границах населенных пунктов (замена А70 и СИП-3 1х70-95 на провод СИП-3 1х120 - 49,5км), опоры - 275шт. установка ИКА(Р) 2 шт., установка РМНСА(РИЦ) 5шт.) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 16.5 |  | 7 | 5 |  |  |  | 285625 | 342750 | 2026 | 2026
79 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-10кВ Ф. 402-08 ЛПС-533 | VS010-0001536 | д.Малое Карлино, СНТ Дони, д.Зайцево, д.Ижора, д.Дони, СНТ Элетронмаш, | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-08 в части замены неизолированного провода 10 кВ ф.402-08 ориентировочной протяжённостью 11,2 км | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 11.2 |  | 6 | 4 |  |  |  | 119324.8 | 143189.76 | 2024 | 2024 | M_10220144526
80 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение нагрузки номинала сечения ЛЭП | ЮЭС | Красносельский | ПС-514 ф.209 | VS006-0000207 | Кавелахта, Перекюля, Ретселя, Мюреля, Мурилово | «Реконструкция КВЛ-6кВ ф.514-209 в части замены провода и опор на провод большего сечения, ориентировочной протяженностью 7,82 км, строительство КВЛ-6 кВ от ПС 514 "Бумажный комбинат" ориентировочной протяженностью 6,55 км, установка ячейки 6 кВ на ПС 514 - 1 шт, установка ИКА(Р) - 1 шт.» (провод СИП-3 1х120 - 38,7км, кабель АпВПу2г-10 1*240/70 - 2,4км, опоры - 130шт., ИКА(Р) 1 шт., ячейка КРУН 1шт.) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 7.4 | 1.1 | 7 | 6 | 6.2 |  |  | 243312.5 | 291975 | 2026 | 2026
81 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение нагрузки номинала сечения ЛЭП, отсутствует резервирование в период номинальных нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ПС-153 ф.13, ф.26 | VS010-0001433, VS010-0001435 | Яльгелево, Мухоловка, Михайловка, Коцелово | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-26 в части строительства новой КВЛ-10кВ ориентировочная протяженность ВЛ 5,5 км, проходящей в границах населенных пунктов (провод СИП-3 1х120 - 16,5км, опоры - 100шт., ИКА(Р) 2 шт., РМНСА(РИЦ) 5шт.) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 7 | 5 | 5.5 |  |  | 58597 | 70316.4 | 2026 | 2028
82 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население | Превышение нагрузки номинала сечения ЛЭП, отсутствует резервирование в период номинальных нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ПС-191 ф.14 | VS010-0001195 | Иннолово, Кемпелево, Капорское, Райкузи | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.191-14 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 5,11 км, проходящей в границах населенных пунктов (провод СИП-3 1х120 - 15,33км, опоры - 90шт.0 | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 5.11 |  | 4 | 4 |  |  |  | 54441.94 | 65330.328 | 2025 | 2025 | K_10200455603
83 | Ломоносовский | Ломоносовское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение нагрузки номинала сечения ЛЭП, отсутствует резервирование в период номинальных нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ПС-391 ф.09. ф.04, ф.11 | VS010-0002830, VS010-0001444, VS010-0001443 | Ропша, Кипень | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.391-04, 391-11, 391-09 путем строительства новых КВЛЗ-10кВ от ПС-316 "Встреча" до ТП-330 ориентировочной протяженностью 5,6 км, замена ТП-330 на 2БКТП, строительство КЛ10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км, установка ИКА(Р) 2 шт.(провод СИП-3 1х120 - 33,6км, кабель АпВПу2г-10 1*240/70 - 0,9км, опоры - 200шт., ИКА(Р) 2 шт.) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 2 |  | 5.6 |  |  | 250200 | 300240 | 2025 | 2025 | M_10220348626
84 | Тосненский | Тосненское | Население | Недостаточная мощность | ЮЭС | Колпинский | ТП-1076 | TP006-0002155 | п. им.Тельмана | Монтаж новой ТП мощностью силового трансформатора 630 кВА | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 121 | 145.2 | 2025 | 2025 | Выполнено, замена КА
85 | Тосненский | Тосненское | Население | Перегрузка. Произведена замена перемычки от Т с увеличением сечения провода. | ЮЭС | Пушкинский | ТП 10кВ 1584 ф.211-08 (Силовой трансформатор №1) | TP010-0015084 | деревня Аннолово, чс по улице Главная, Фёдоровское городское поселение, Тосненский район, Ленинградская область | Строительство новой ТП 0,63 МВА | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 2 |  |  | 4 | 0.1 |  | 0.63 | 10000 | 12000 | 2024 | 2024 | Выполняется. Учтено в тех прис заявка 23-057672-100-047 F_11140122714
86 | Тосненский | Тосненское | Население | Превышение уставок зашитных аппаратов (превышение мощности). АВ-0,4кВ Л-2 | ЮЭС | Пушкинский | ТП 10кВ 1512 ф.715-09 (Л-2 жил сектор) | TP010-0014417 | Тельмановское сельское поселение, Тосненский район, Ленинградская область, КП Самсоновка | Строительство новой ТП 0,4 МВА | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 5 |  |  | 2 | 0.1 |  |  | 1114 | 1336.8 | 2024 | 2024 | Выполняется. Учтено в тех прис заявка 23-057672-100-047 F_11140122714
87 | Ломоносовский | Аннинское ГП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | Ф.191-04 ТП-344 |  | Анино | Замена корпуса КТП-250кВа | Повышение надежности | [9 empty] | 1380 | 1656 | - | 2023 | Выполнено
88 | Ломоносовский | Аннинское ГП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ф.191-14 ТП-5753 |  | Изумрудный город | Замена тр-ра 400кВА на 630кВа | Повышение надежности | [9 empty] | 800 | 960 | - | 2023 | Выполнено
89 | Ломоносовский | Аннинское ГП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-10кВ ф.191-02 |  | д.Куттузи | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.191-02 ЛПП7-5568 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 5,2 км | Повышение надежности | [9 empty] | 25454 | 30544.8 | - | 2023 | Выполнено
90 | Ломоносовский | Низинское СП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ф.395-13 ТП-6773 |  | д.Узигонты | Строительство:ВЛз-10кВ Lстр.=0,5км, КТП-250кВа, ВЛИ-0,4кВ Lстр.=0,5км(заявка 23-002924) | Повышение надежности | [9 empty] | 2795.97 | 3355.164 | - | 2023 | Выполнено
91 | Ломоносовский | Горбунковское СП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | 1.ф.191-06 ТП-6657 2.ф.191-06 ТП-6774 |  | КП Велигонты | 1.Строительство:ВЛз-10кВ Lстр.=0,5км, КТП-250кВа, ВЛИ-0,4кВ Lстр.=0,5км(заявка 22-041279) 2.Строительство:ВЛз-10кВ Lстр.=0,5км, КТП-400кВа, ВЛИ-0,4кВ Lстр.=0,5км(заявка 22-015186) | Повышение надежности | [9 empty] | 11900 | 14280 | - | 2023 | Выполнено
92 | Ломоносовский | Виллозское ГП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ВЛ-10кВ ф.402-03 |  | п.Малое Карлино | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-03 в части замены неизолированного провода 10 кВ ф.402-03 ориентировочной протяжённостью 11,8 км | Повышение надежности | [9 empty] | 24914 | 29896.8 | - | 2023 | Выполнено
93 | Ломоносовский | Аннинское ГП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | 1.ф.191-08 ТП-2118 2.ф.191-08 ТП-6821 3. ВЛИ-0,4кВ от ТП-6059 |  | СНТ Пески, д.Пески | 1.Замена тр-ра 400кВА на 630кВа 2.Замена МТП-250кВа на КТП-400кВа(заявка 23-022137) 3.Замена провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП-6059 | Повышение надежности | [9 empty] | 1446 | 1735.2 | - | 2023 | Выполнено
94 | Ломоносовский | Аннинское ГП | ч/сектор, пром.потребители | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | 1.ВЛ-10кВ ф.191-05,08,04 2.ВЛ-10кВ ф.191-02 3.ф.191-02 ТП-6830 4.ВЛИ-0,4кВ от ТП-314 |  | Анинское ГП (п.Аннино, д.Пески, д.Кемпелево, д.Капорское, д.Тиммолово, д.Рапполово) | 1.Строительство КВЛ-10кВ Ф. 175-206 Л-5573-ППр720 протяженностью 2км от другого источника ПС-175 "Новоселье" для перевода части нагрузок с ПС-191 "Аннино" на ПС-175(заявка 23-018399) 2.«Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.191-02 Л:446-386 в части замены провода и опор ориентировочная протяжённость ВЛ-10 кВ 2,8 км» 3. Замена МТП-250кВа на КТП-400кВа(заявка 23-025027) 4.Замена провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП-314 | Повышение надежности | [9 empty] | 45313 | 54375.6 | - | 2023 | Выполнено
95 | Ломоносовский | Виллозское ГП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | ф.116-06 ТП-6739 |  | КП Лесная Привелегия | Строительство:ВЛз-10кВ Lстр.=0,5км, КТП-250кВа, ВЛИ-0,4кВ Lстр.=0,5км(заявка 22-004309) | Повышение надежности | [9 empty] | 5966 | 7159.2 | - | 2023 | Выполнено
96 | Ломоносовский | Лаголовское СП | ч/сектор | Превышение допустимых нагрузок | ЮЭС | Красносельский | 1.ВЛ-10кВ Ф.153-26 2. ф.153-26 ТП-6567 3. ф.153-26 ТП-6723 |  | д.Мухоловка и Михайловка, СНТ Городское | 1.Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-26 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 7,29 км, проходящей в границах населенных пунктов 2.Строительство:ВЛз-10кВ Lстр.=0,5км, КТП-630кВа, ВЛИ-0,4кВ Lстр.=0,5км(заявка 22-039920) 3.2.Строительство:ВЛз-10кВ Lстр.=0,5км, МТП-160кВа, ВЛИ-0,4кВ Lстр.=0,5км(заявка 22-105808) | Повышение надежности | [9 empty] | 27451 | 32941.2 | - | 2023 | Выполнено
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "ТхЭС"
97 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Сертоловский | ф.43-04 | VS010-0000973 | Куйвози, Екатериновка | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф.43-04 в части строительства участка линии от ПС-606 до ТП-8554 (ориентировочной протяженностью 2,55 км), с установкой реклоузера 1 шт., реконструкция РУ 10 кВ ТП-8554 в части установки ВВ ТМ и ТУ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 7 |  |  | 2.55 |  | 46321.9 | 55586.27 | 2024 | 2026 | O_10240499627
98 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Сертоловский | ф.43-04 | VS010-0000973 | Куйвози, Екатериновка | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф.43-04 в части строительства участка линии от ВЛ 10 кВ Л 9581-1751 ф.606-08 до ТП-8553 (ориентировочной протяженностью 0,7 км), с установкой реклоузера 1 шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.7 |  | 46321.9 | 55586.27 | 2024 | 2026 | O_10240500627
99 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Сертоловский | ф.603-11 | VS010-0002334 | Лемболово | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф.603-11 в части строительства участка линии от ПС-603 (ориентировочной протяженностью 0,1 км), с установкой реклоузера 1 шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 7697.88 | 9237.446 | 2024 | 2026 | O_10240502627
100 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Сертоловский | ф.47-215 | VS010-0000895 | Лехтуси, Матокса | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф.47-215 от ПС-47 до оп. 1 ВКЛ 10 кВ ф.47-215 (ориентировочной протяженностью 0,8 км) и КЛ от ПС-619 до опоры оп. 22 ВКЛ 10 кВ ф.47-215 (ориентировочной протяженностью 0,2 км) с установкой реклоузеров 2 шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 44538 | 53445.586 | 2024 | 2026 | O_10240501627
101 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Сертоловский | ф.Агат-2 | VS010-0002965 | Новокасимово Агалатово | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф.Агат-2 в части строительства участка линии от ВКЛ 10 кВ ф.Агат-2 до ВЛ 10 кВ ф. 365-106 (ориентировочной протяженностью 0,8 км), с установкой реклоузеров 2 шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  | 0.7 | 0.1 |  | 17967.9 | 21561.458 | 2024 | 2026 | O_10240503627
102 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Всеволожский | ф.244-01 | VS010-0000051 | Ексолово, Прилесное, Хапо Ое, Петровские Сады | «Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф.244-04 в части замены опор и неизолированного провода на СИП (ориентировочной протяженностью 7,7 км), и строительство участка линии от оп.92 ВЛ-10кВ Ф.244-01 до оп.6 ВЛ-10кВ Ф.244-01 (ориентировочной протяженностью 4 км), установкой реклоузеров 6 шт., реконструкция ячейки №15 на ПС244 с установкой ВВ-10кВ, строительство КЛ-10кВ (ориентировочной протяженностью 0,2км), реконструкция РУ-10кВ ТП-2900 в части установки с ВВ» | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  | 7.7 | 0.3 | 34 | 3 | 4 |  |  | 161571.22 | 193885.454 | 2024 | 2026 | O_10240504627
103 | Всеволожский | Всеволожское | Население | Недостаточное сечение провода, превышение номиналов ТТ на ячейке ПС | СЭС | Всеволожский | ф.639-20 | VS006-0000199 | Оранжерейка, Островки, Маслова | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.362-23 (ориентировочной протяженностью 0,05 км.) с установкой 1 реклоузера, реконструкцией ячейки ПС-639 с установкой ВВ-6кВ, строительство КЛ-6кВ от ПС-639 (ориентировочной протяженностью 0,06 км.), строительство ВЛ-6кВ (ориентировочной протяженностью 11 км.), строительство переходной КТП 4000/10/6 кВ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 18 | 18 | 11 | 2 | 0.4 | 176529.39 | 211835.26 | 2024 | 2026 | O_10240505627
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "ТхЭС"
104 | Бокситогорский | Бокситогорское | Население | Большая протяженность ВЛ, отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Бокситогорский РЭС | ВЛ 10кВ 389-04 |  | Дорогощи, Рудная Горка, Дмитрово, Половное, Савино,Овинец, Дорохово, Паньково | Реконструкция ВЛ-10кВ ф389-04 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 31,42 км, проходящей по залесённой местности, с установкой комутационного аппарата | Повышение надежности | 46.2 |  | 31.42 |  | 1 |  |  |  |  | 325337.225 | 390404.67 | 2026 | 2028
105 | Бокситогорский | Бокситогорское | Население | Большая протяженность ВЛ, отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Бокситогорский РЭС | ВЛ 10кВ 389-02 |  | Мозолёво, Пареево, Золотово,Максимова Гора,Колбеки, Носово, Заречье, Межуречье, Бор, Жилоток, Болото, Бочево | Реконструкция ВЛ-10кВ ф389-02 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 25,77 км, проходящей по залесённой местности, с установкой комутационного аппарата | Повышение надежности | 27.05 |  | 25.77 |  | 1 |  |  |  |  | 263158.0083 | 315789.61 | 2026 | 2028
106 | Бокситогорский | Бокситогорское | Население | Большая протяженность ВЛ, отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Бокситогорский РЭС | ВЛ 10кВ 164-02 |  | Журавлёво, Бережок, Тушемля, Утликово, Мыза | Реконструкция ВЛ-10кВ ф164-02 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 10, 36 км, проходящей по залесённой местности, с установкой комутационного аппарата | Повышение надежности | 14.5 |  | 10.36 |  | 1 |  |  |  |  | 115054.175 | 138065.01 | 2026 | 2028
107 | Тихвинский | Тихвинский | Население, ферма. | отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Тихвинский РЭС | ВЛ 10кВ 162-04 |  | Овино | Реконструкция ВЛ 10 кВ 162-04 от Оп№1 до опоры № 52; в части замены опор и провода (протяженность 4,2 км) с установкой 1-го коммутационного аппарата (разъеденителя) | Повышение надежности | 3 |  | 4.2 |  | 1 |  |  |  |  | 45881.2333 | 55057.48 | 2026 | 2028
108 | Киришский | Киришский | Население | отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Тихвинский РЭС | ВЛ 10кВ 187-02 |  | Манушкино, Наволок | Реконструкция ВЛ 10 кВ 187-02 от оп. 1 до ТП 187-02-05(1009) (протяжённостью 7 км) с установкой коммутационного аппарата-1шт. | Повышение надежности | 5 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 69052.6417 | 82863.17 | 2026 | 2028
109 | Киришский | Киришский | Население, СЗО, СНТ | отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Тихвинский РЭС | ВЛ 10кВ 340-01 |  | пгт. Булогощь, д. Березняк, СНТ Березняк, д. Железная Гора, СНТ Овражки, СНТ Сигнал, СНТ Ручеек | Реконструкция ВЛ 10 кВ 340-01 от опор 1-19, 51-55, 85-90, 95-97, 379-420; в части замены опор и провода (протяженность 4,4 км) с установкой 3х коммутационных аппаратов (реклоузеров) | Повышение надежности | 5 |  | 4.4 |  | 3 |  |  |  |  | 57730.6917 | 69276.83 | 2026 | 2028
110 | Киришский | Киришский | Население, СЗО | отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Тихвинский РЭС | ВЛ 10кВ 340-09 |  | пгт. Булогощь | Реконструкция ВЛ 10 кВ 340-09 от оп.1-67, 45-45/5, 50-50/17, 61/1-71; в части замены опор и провода (протяженность 6,2 км) с установкой 1 коммутационного аппаратов (реклоузеров) с заменой КЛ 3км | Повышение надежности | 10 |  | 6.2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 101958.025 | 122349.63 | 2026 | 2028
111 | Киришский | Киришский | Население, СЗО | отключение ВЛ в течении года 3 и более раз | ТхЭС | Тихвинский РЭС | ВЛ 10кВ 187-05 |  | ст. Глажево, д.Наростыня, д.Оломна, д.Гатика, д.Бабино | Реконструкция ВЛ 10 кВ 187-05 от оп. 1 до ТП 187-05-05(1118) (протяжённостью 16 км) | Повышение надежности | 5 |  | 16 | [6 empty] | 141657.4333 | 169988.92 | 2026 | 2028
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "НлЭС"
112 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 40 Волосовская | VS010-0000141 | д. Волосово | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП с заменой опор (7,3 км), Установка ИКЗ с УСПД (1 шт) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 7.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 48250 | 57900 | 2026 | 2028
113 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 227-14 Дубенская | VS010-0000126 | г.Новая Ладога, д.Дубно,д. Лигово,д. Кивгода, д.Сумское, с-во Нептун, с-во Ивушка | Монтаж автоматического включения резерва,Установка ИКЗ с УСПД, Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 40,2км), Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (4,6 км), Расширение просеки (10,2 га) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 10.2 | 44.8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 298547 | 358256.4 | 2025 | 2026
114 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 208-03 Славковская | VS010-0000782 | д.Усадище,д.Елошня,д.Славково,д.Теребонижье,д.Жубкино | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (1,78 км); Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 8,9км); Расширение просеки (3,5 га); Установка реклоузера (монтаж реклоузера на абонентскую отпайку 1 тш. (на ТП-1256)); Установка ИТКЗ с УСПД; Замена провода на СИП длиной 1,65 км (отпайка на ТП-371 Жупкино) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 3.5 | 12.33 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 89742.5 | 107691 | 2026 | 2027
115 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 226-05 Голтовская | VS010-0000138 | д.Селиверстово, д.Нурма ,д.Кути, д.Чаплино, д.Голтово, д.Лужа | Расширение просеки (1,1га); Установка реклоузера; Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 5,6км); Монтаж автоматического включения резерва; Установка ИТКЗ; Реконструкция ВЛ, замена опор, замена неисзолированного провода на СИП (4,6 км) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 1.1 | 10.2 |  |  | 2 | 7 |  |  |  | 83433.5 | 100120.2 | 2026 | 2027
116 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 227-05 Креницкая | VS010-0000119 | г. Новая Ладога | Расширение просеки (1,2га), Замена провода на СИП (1,48 км), Реконструкция с заменой провода ВЛ на кабельную линию и заменой ТП-813 на тип КТПРП (общий длиной 1,25 км, КТПРП - 1 шт), Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 1,2км), | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 1.2 | 3.93 | [7 empty] | 26127 | 31352.4 | 2025 | 2026
117 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 337-05 Гостинопольская | VS010-0000522 | Гостинополье , Плотничное, Бор, | Реконструкция линии с заменой провода на СИП в пролетах опор длиной 4,4 км, Установка реклоузера,Монтаж автоматического включения резерва, Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 2,25км), Установка ИТКЗ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 5.18 | 6.65 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 52037.3 | 62444.76 | 2026 | 2027
118 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 295-07 Чернецкая | VS010-0001034 | д.Чернецкое, д.Реброво,д. Любаевщина,д. Аврово, д.Рыжково | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (1,21 км), Монтаж автоматического включения резерва, Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 1,5км), Установка реклоузера, Расширение просеки (1,5 га), Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 1.5 | 2.71 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 27042.5 | 32451 | 2026 | 2027
119 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 227-06 Слободская | VS010-0000113 | г.Новая Ладога | Замена КЛ-10кВ от ПС 227 до оп. 1 (350 м.) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 0.35 | [7 empty] | 2916.6667 | 3500 | 2026 | 2026
120 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 226-08 Чаплинская | VS010-0000134 | д. Кисельня | Замена провода на СИП (4,1 км) с заменой опор; Установка ИКЗ с УСПД; Монтаж автоматического включения резерва; Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 6,9км); Установка реклоузера | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 11 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 90500 | 108600 | 2026 | 2027
121 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 227-12 Госплемзавод | VS010-0000122 | д.Иссад,,д. Ивановский Остров, д.Позем, д.Старая Ладога | Расширение просеки (0,90 га), Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общей длиной 4,9км), Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 0.9 | 4.9 |  |  |  | 6 |  |  |  | 37086.5 | 44503.8 | 2025 | 2026
122 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 295-05 Воскресенская | VS010-0000304 | д.Андреевщина,д. Яхново,д.Кулаково,д. Левкино, д.Льзи, д. Буянец,д. Хвалово,д. Сырецкое, д.Мелекса, д.Прокшеницы, д.Погостище, д.Гверстовка, д.Воскресенское,д. Пруди, д.Курья,д.Горка | Монтаж автоматического включения резерва,Установка ИКТЗ , Реконструкция в части замены провода на СИП 10,9 км и установкой автоматического коммутационного аппарата | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 10.9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 78850 | 94620 | 2025 | 2026
123 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 208-04 Вячковская | VS010-0001212 | д.Сорокино,д.Вячково,д.Раменье | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП, замена опор (8,7 км); Установка ИКЗ с УСПД; Расширение просеки (8,1га) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 8.1 | 8.7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 63678.5 | 76414.2 | 2026 | 2027
124 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 338-07 Панёвская | VS010-0000093 | д.Замошье, д.Бережки ,д. Панево, д.Ульяшево, сад-во Панево, д.Вельцы, дачи Вельцы,д. Запорожье | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (2,51 км), Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 4,6км), Монтаж автоматического включения резерва, Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД, Установка ИКЗ с УСПД (на аб. Отпайке) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 7.11 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 59615 | 71538 | 2026 | 2027
125 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 208-02 Верховинская | VS010-0001230 | д.Усадище,д. Бор,д.Леоновщина,д.Подвязье,д.Охромовщина ,д.Кроватынь ,д.Зеленец | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (4,2 км) с заменой опор, переустройство опоры 75 - 1 шт. 4 Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 6,4км); Расширение просек (7,8га); Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 7.8 | 10.6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 79083 | 94899.6 | 2026 | 2027
126 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 76 Шахновская | VS010-0000144 | д.Самушкино,д. Шахново,д. Вороново | Рконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (общий длиной 0,98км) в пролетах опор 28-28/4, 33-47, Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 6,9км), Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 7.88 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 57520 | 69024 | 2026 | 2027
127 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 295-12 Усадищенская, Реклоузер СВ № 26 | VS010-0000328 | д.Высокая Гора, д.Кумин Бор, д.Кивуя, д.Усадище,д. Подолково,д.Залужье, д.Тихомировщина | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 295-12 "Усадищенская", в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 22,92 км. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 22.9 | [7 empty] | 148850 | 178620 | 2024 | 2026 | K_10200876607
128 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 295-11 Алексинская | VS010-0000331 | д.Алексино, д.Чернецкое, д.Хуторок, д.Посадница | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (10,85 км),Монтаж автоматического включения резерва, Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД, Установка ИКЗ с УСПД (на аб отпайке) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 0.4 | 10.85 |  |  | 3 | 8 |  |  |  | 93619 | 112342.8 | 2025 | 2027
129 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 208-06 Подвязье | VS010-0001021 | д. Безово, д.Подвязье | Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (8км). | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 8 | [7 empty] | 52000 | 62400 | 2026 | 2027
130 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-6кВ № 14 Низинская | VS006-0000071 | д. Низино | Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (6 км). | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 6 | [7 empty] | 39000 | 46800 | 2026 | 2027
131 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 89 СХТ | VS010-0000112 | с. Старая Ладога, д. Балкова Гора | Расширение просеки (0,83га) Установка ИКЗ с УСПД, Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 4,2км) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 0.83 | 4.2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 34102.55 | 40923.06 | 2026 | 2027
132 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ.-10 кВ № 422-17 | VS010-0000721 | Помялово, Болотово, Чажешно, Теребочево, Любынь | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП (1,7 км), Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 15,9км), Монтаж автоматического включения резерва, Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД, Установка ИКЗ с УСПД (на аб. Отпайке) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 17.6 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 145100 | 174120 | 2026 | 2027
133 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ №337-06 | VS010-0000906 | Вындин Остров | Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 4,9км), Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 4.9 |  |  |  | 4 |  |  |  | 35050 | 42060 | 2026 | 2027
134 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ №295-03 | VS010-0000910 | Колчаново, мкр. Алексино | Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП (0,65 км) в пролетах 11-19, Реконструкция с заменой неисзолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 2,8км), Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 3.45 |  |  |  | 1 |  |  |  | 23225 | 27870 | 2026 | 2027
135 | Волховский | Волховское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ № 43 Чуновская | VS010-0000151 | д.Овкулово, д.Весь, д.Хмелевик,д.Шолтово, д.Чуново, д.Тяжлево | Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (13 км). | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 13 | [7 empty] | 84500 | 101400 | 2026 | 2027
136 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки. Падение веток на првода. | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ Ф 720-15 | VS006-0000117 | п.Мга,Дачное,Новинка,Горы. | Установка ИКЗ с УСПД, Расширения просек, ориентировочно 3,4 га | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 3.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3249 | 3898.8 | 2025 | 2027
137 | Кировский | Кировское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение нагрузки | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ Ф 720-04 | VS006-0000114 | п.Мга,м-в Горы,пл. 45 км,д.Войтолово,д.Горы,п.Войтолово,м-в Горы-2,Новинка, | Реконструкция ВЛ 6 кВ 720-04 в части замены опор и провода протяженностью 16 км, Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  | 104800 | 125760 | 2025 | 2026
138 | Кировский | Кировское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ТП 3580 | TP010-0004353 | п.Синявино-1 | замена КТП с трансформатором (увеличение мощности) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 2120 | 2544 | 2025 | 2025
139 | Кировский | Кировское | Население, жители СНТ-ДНТ | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ТП 3581 | TP010-0004348 | п.Синявино-1 | замена КТП с трансформатором (увеличение мощности) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 2120 | 2544 | 2025 | 2025
140 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ТП 3003 | TP010-0017179 | у п.ст.Войбокало | замена КТП с трансформатором (увеличение мощности) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 1501 | 1801.2 | 2025 | 2025
141 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ТП 3327 | TP010-0003447 | д.Кобона | замена КТП с трансформатором (увеличение мощности) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 2012 | 2414.4 | 2025 | 2025
142 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ТП 3020 | TP010-0004656 | Феликсово | замена КТП с трансформатором (увеличение мощности) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 2102 | 2522.4 | 2025 | 2025
143 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 25-04 | VS010-0001022 | Сухое, Низово, Мостовая, Кобона | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-25-04 на участке ПС 35 кВ Сухое (ПС 25) до ТП3332 в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 34,73 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов оп.1-370, Установка ИТКЗ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 34.73 |  |  |  | 7 |  |  |  | 231345 | 277614 | 2024 | 2026 | M_10220453607
144 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ-10кВ ф. 25-11 | VS010-0001016 | Выстав, Колосарь, Лаврово, Ручьи | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-25-11 на участке ПС 35 кВ Сухое (ПС 25) до д. Лаврово в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 13 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт, Установка ИКЗ (6 компл.) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  |  | 89300 | 107160 | 2025 | 2026 | M_10220449607
145 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 30-01 | VS010-0000504 | Назия | Установка реклоузера, Установка ИТКЗ , Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф-30-01 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 16,0км с выносом трассы из заболоченной местности. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 16 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 110300 | 132360 | 2024 | 2026 | O_10240190607
146 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 193-02 | VS010-0000881 | Приладожский | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек. Ф. 193-02 Л ПС193-ТП 3605 (14-17,20-21,37-57.)- 3,71Га., Установка ИТКЗ, ВЛ 10кВ Ф 193-02 Л ПС193-ТП 3605 Расширение участка с оп.21-оп.36 -0,9Га. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 4.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3035.85 | 3643.02 | 2025 | 2027 | K_10202210607
147 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 193-20 | VS010-0000859 | Назия, Синявино | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10кВ Ф. 193-20 Л ПС 193-ТП 3633 (8-10, 15-37, 41-43) - 3,76Га., Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф-193-20 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 11,25 км с заменой коммутационного аппарата в количестве 1 шт установкой интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 2 шт, Установка ПРВТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 3.76 | 11.25 | [7 empty] | 74948.6 | 89938.32 | 2025 | 2027 | K_10202208607
148 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя.. Падение веток на првода. | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 193-22 | VS010-0000894 | Приладожский | Установка ИТКЗ, Ф. 193-22 Л ПС193-ТП 3605 В части расширения участка с оп.4-оп.29 -1,75Га. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 1.75 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2448.75 | 2938.5 | 2025 | 2026 | K_10202204607
149 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-324-01 | VS010-0000260 | Фермер Ручьевский, фермер Прокофьев, Всевлож. селект. станц. СНТ Дзержинец СНТ Медик Линк электро "Платон" с-во Отраднинец ЗАО "Мгинская" с-во Отраднинец д. Пухолово, ДРСУ в/ч 28037 GSM Пухолово с-во Василеостровец с-во Фрунзинец с-во Василеостровец с-во Выборгское с-во Выборгск.р-на "ЛИНК Девелопмент" с-во Заря п.Молодцово | Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф-324-01 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 22,0 км с установкой интеллектуальногокоммутационного аппарата в количестве 2 шт, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек Ф 324-01 Л ППр3387-ТП 3463 1-15, Л ПС 324-ППр3387 14-65, 82-96, 99-149, 150-176, 189-204, Л ППв 3412-ППр3441- 40-56, Установка ИТКЗ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 20.05 | 22 | [7 empty] | 152724.25 | 183269.1 | 2025 | 2026 | N_10230025607
150 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-324-05 | VS010-0000347 | в/ч 28037 с-во Гидропроект СНТ Ласточка с-во Грибное с-во Нева с-во Дружба с-во Дружба с-во Энергия с-во Крылова СНТ Грибное | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.324-05 ОЛ3408, в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 0,88 км., Реконструкция КЛ 10кВ Ф 324-05 оп.66-67 в месте пересечения с полотном ЖД ориентировочной протяженностью 0,14 км, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10кВ Ф324-05 Л ПС324-ППр3440- пр.25-47(2,35 га), Установка ИТКЗ, Установка ПРВТ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 2.35 | 1.02 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8569.75 | 10283.7 | 2025 | 2027 | N_10230228607
151 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 377-03 | VS010-0000674 | п.Шум д.Падрила д.Овдакало | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-377-03 на участке ПС 110 кВ Шум (ПС 377) до п. Шум в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 13 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 к оп.2 - 26, ОЛ 3223 оп.1 - 25, ОЛ 3225 оп.27 - 52 ( 10,95 га), Включить в план реконструкции ВЛ-10 кВ расширение просек оп.1 - 13 (0,92га), Установка ИТКЗ , Установка ИКЗ ( 1 компл.) ОЛ 3225 оп.1 | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 11.87 | 13 |  |  |  | 4 |  |  |  | 93456.95 | 112148.34 | 2025 | 2027 | M_10220451607
152 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 377-10 | VS010-0000964 | д. Войбокало д. Тобино д. Мёндово д. Тобино СНТ Живой Ручей д. Рындела ДНП Солнечная поляна д. Валдома д. Сапели д. Карпово д. Койчала д. Терёбушки д. Гнори д. Горка д. Феликсово д. Горгала д. Ратница д. Пиргора ДНП"Феликсово" ДНП "Острова" | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-377-10 на участке ПС 110 кВ Шум (ПС 377 ) до ППв 3101,оп.176-ППв3100 в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 16,81 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек Ф 31-08 Ф 32-04 Ф 34-02 Ф 34-04 Ф 266-02 Ф 377-10 Ф ПС-ППр 3123 Ф 377-10 Ф ППр3123-ППр 3126 Ф 377-10 ОФ 3256 Ф 377-10 ОФ 3251 Ф 377-10 Ф ТП 3209-ППр 3101 Ф.193-18 Л ПС193-3604 Ф. 193-02 Л ПС193-ТП 3605 ВЛ 10 КВ№ 337-03 "Комплекс" в объеме 130,49 га оп.11-18,23-26, 56-62, 90-110, 62-80, 157-186. ОЛ 3251 оп.19-32 ( 14,78 га), Установка ИКЗ ( 5 компл.) оп.32, 112, 201; ОЛ 3251 оп.1; ОЛ 3257 оп.1 | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 14.78 | 16.81 |  |  |  | 5 |  |  |  | 120433.3 | 144519.96 | 2025 | 2027 | M_10220452607
153 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-390-14 | VS010-0000459 | п.Синявино II с-во Синявинское цех какао ООО "Линк Девелопмент" ОАО "Синявинское" БС ОАО "Мегафон" | Реконструкция линии с заменой неисзолированного провода на СИП , замены опор оп.1-33 (2,6 км), Установка ИТКЗ, Установить реклоузер | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 2.6 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 24000 | 28800 | 2025 | 2026
154 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-390-17 | VS010-0000481 | Мясокомбинат АЗС Башнефть ООО Газпромнефть-Центр Севзапуправодор (освещ) Синявино I | Реконструкция ВЛ 10 кВ в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 9,84 км | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 9.84 | [7 empty] | 63960 | 76752 | 2026 | 2027
155 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-719-07 | VS010-0000423 | д.Муя д.Старостино д.Муя уч-к осуш. Лезье-Иваново | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 719-07 Л ППв4110-ППв3116, в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 3,7 км,с установкой коммутационного аппарата в количестве 1 шт | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 3.7 | [7 empty] | 24050 | 28860 | 2025 | 2026 | K_10200877607
156 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-720-14 | VS006-0000074 | с-во Восход с-во Метро, Подъемник с-во Скороход с-во Движенец-2 с-во Березка с-во Калиненец с-во "з-да им. Козицкого" с-во Строитель с-во Яхта с-во Ленгаз, Моряк с-во Э/прибор СНТ Красный маяк с-во Краснодеревщик с-во Ягода с-во Чайка-М с-во Вибратор СНТ "Берёзка" СНТ "Строитель-2" с-во Радуга | Реконструкция ВЛ 10 кВ в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 16 км, Установка ИКЗ с УСПД | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  |  | 106400 | 127680 | 2025 | 2027
157 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф 731-02 | VS010-0000748 | п.Путилово д.Поляны Аэродром "Северный ветер" АОЗТ Дальняя поляна д.Валовщина д.Мучихино д.Замошье д.Алексеевка д.Ст.Мельница д.Сассары п.Назия милиция п.Назия ЛОЭСК ГПР д. Каменка | Установка ИТКЗ, Реконструкция ВКЛ 10кВ Ф.731-02 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 25,1км с заменой коммутационного аппарата в количестве 1 шт установкой интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 2 шт и замена КЛ 10 кВ Л-3128-3753 оп.13-14 в месте пересечения с полотном ЖД ориентировочной протяженностью 0,13 км. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  | 25.1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 163150 | 195780 | 2025 | 2026 | O_10240188607
158 | Кировский | Кировское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Волховский | ВЛ 10кВ Ф-390-18 | VS010-0000466 | Мясокомбинат ООО Линк Электро п. Синявино I АЗС Газпром СНТ Приозерное с-во Липки с-во Орешек Леспромхоз ч/с, АЗС аб Карасев , АЗС Норма | ТП 3580-замена КТП с трансформатором, ТП 3581-замена КТП с трансформатором, установка реклоузера | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5500 | 6600 | 2025 | 2025
159 | Лодейнопольский | Лодейнопольское | Население | Превышение нагрузки номинала выключателя | НлЭС | Лодейнопольский | ТП 2-2 "Лесная" ф 2 ГЭС-9 | TP006-0000238 | п.Свирьстрой | замена КТП с трансформатором (увеличение мощности) | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | 2028 | 2433.6 | 2025 | 2025
160 | Всеволожский | Всеволожское | Население | 1. перегрузка сети 6 кВ – 2 раза; 2. отключения в абонентской сети 6 кВ – 1 раз («Завод Энергия» 1 отключение) | СЭС | Всеволожский | Ф.639-20 ЛПС-ППв2053, ЛППв-2053-оп.260 | VS006-0000199 | Б.Пороги | Произведена реконструкция ПС-639 с заменой силовых трансформаторов и ТТ. Ввод в ТП-2673 - обрезка крон деревьев – 4 шт.; валка деревьев – 22 шт.; перетяжка провода ВЛ – 0,04км; замена дефектного штыревого изолятора– 2 шт. Доведено до потребителей, на балансе которых находятся абонентская ВЛ 6 кВ, о необходимости поддержания своего электрооборудования в исправном состоянии для предотвращения отключения потребителей, в 2024 году | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 0.16 | [8 empty] | 79.2 | 95.04 | 2026 | 2027
161 | Всеволожский | Всеволожское | Население | 1. перегрузка сети 6 кВ – 2 раза; 2. отключения в абонентской сети 6 кВ – 1 раз («Завод Энергия» 1 отключение) | СЭС | Всеволожский | Ф.639-20 ЛПС-ППв2053, ЛППв-2053-оп.260 | VS006-0000199 | М.Пороги | Произведена реконструкция ПС-639 с заменой силовых трансформаторов и ТТ. Ввод в ТП-2673 - обрезка крон деревьев – 4 шт.; валка деревьев – 22 шт.; перетяжка провода ВЛ – 0,04км; замена дефектного штыревого изолятора– 2 шт. Доведено до потребителей, на балансе которых находятся абонентская ВЛ 6 кВ, о необходимости поддержания своего электрооборудования в исправном состоянии для предотвращения отключения потребителей, в 2024 году | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [9 empty] | - |  | 2026 | 2027
162 | Всеволожский | Всеволожское | Население | 1. отключения в абонентской сети 6 кВ – 1 раз (МП "Всеволожское предприятие электрических сетей" 1 отключение) | СЭС | Всеволожский | Ф.639-11 ЛПС-2239, Л2239-2912 | VS006-0000123 | Невский Парк | Произведена реконструкция ПС-639 с заменой силовых трансформаторов и ТТ. Доведено до потребителей, на балансе которых находятся абонентская ВЛ 6 кВ, о необходимости поддержания своего электрооборудования в исправном состоянии для предотвращения отключения потребителей, в 2024 году ВЛз-6кВ Ф.639-11 ОЛ-2661 Л2239-2189 - обрезка крон деревьев - 10шт; валка деревьев - 4шт; выправка опор - 5шт; замена изолятора - 6шт; замена разъединителя - 1шт. | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | 0.25 | [8 empty] | 123.75 | 148.5 | 2026 | 2027
163 | Всеволожский | Всеволожское | Население | 1. пляска проводов – 1 раз; 2. отключения в абонентской сети 10 кВ – 1 раз (АО «Оборонэнерго» 1 отключение) | СЭС | Всеволожский | Ф.636-103 ЛПС-2187 | VS010-0000084 | д.Ладожское озеро | Доведено до потребителей, на балансе которых находятся абонентская ВЛ 6 кВ, о необходимости поддержания своего электрооборудования в исправном состоянии для предотвращения отключения потребителей, в 2024 году; Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.636-103 ЛПС-2187, с замером провеса на отдельных участках | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [13 empty] | Выполнено
164 | Всеволожский | Всеволожское | Население | 1. пляска проводов – 1 раз; 2. отключения в абонентской сети 10 кВ – 1 раз (АО «Оборонэнерго» 1 отключение) | СЭС | Всеволожский | Ф.636-103 ЛПС-2187 | VS010-0000084 | Кокорево | Доведено до потребителей, на балансе которых находятся абонентская ВЛ 6 кВ, о необходимости поддержания своего электрооборудования в исправном состоянии для предотвращения отключения потребителей, в 2024 году; Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.636-103 ЛПС-2187, с замером провеса на отдельных участках | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения в нормальных и послеаварийных режимах | [13 empty] | Выполнено
165 | Приозерский | Ромашкинское СП | Частные домовладения | Перегрузка по причине низкой температуры окружающего воздуха, погодные условия (метель ветер). | ВЭС | Приозерский | 511-02 |  | Васильево | Расширение просек - 6га; Реконструкция ВЛ-10кВ (замена неизол. провода на СИП-3, замена изоляторов, замена стоек опор); Установка ИТКЗ - 2 к-та; Замена т/тока в яч. Ф. 511-02 на ПС-511 "Плодовое" установка реклоузера - 1шт. | Данные внесены в ПК-Аварийность | 6 |  | 3.1 |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 15520.8333 | 18625 | 2025 | 2025
166 |  |  |  |  | АО ОборонЭНЕРГО Филиал Северо-Западный | РЭС Ленинградская обл. Северный |  |  | Саперное | Доведено до потребителей, на балансе которых находятся абонентская ВЛ 6 кВ | Фактическая нагрузка превышает допустимые значения | [13 empty] | АО ОборонЭНЕРГО Филиал Северо-Западный
167 | Рощинский | Рощиннский | СНТ | Превышение нагрузки | ВЭС | Рощинский | ВЛ-10 кВ ф.Цвл-02 |  | СНТ Блокадник | В 2024 запланированы работы по реконсрукции ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП по ТПр. Планируется проложить КЛ-10 кВ протяженностью 120 м для переключения ТП в СНТ Блокадник с абонентского фидера на ф. Цвл-02 (баланс ЛЭ). | Повышение надежности электроснабжения населения | [8 empty] | 0.4 | 1550 | 1860 | 2026 | 2027 | Ведется приемка сетей СНТ
168 | Выборгский | Гончаровское СП | Население | Налипание снег на деревья и провода | ВЭС | Выборгский | Жтк-06 | VS 010-0000780-001 | Вещево | M_10220316604, "Реконструкция ВЛ-10кВ ВыбРЭС… в части расширения просек до нормативной ширины " Жтк-06 - 10 гА, расчистка участка ЛЭП 8,2 Га, в рамках ТПр выполнена реконструкция участка сети с заменой опор и провода - 0,57 км. Запланирована установка ИКЗ 12 комплектов | Повышение надежности электроснабжения населения | 10 | [7 empty] | 0 | 4953 | 5943.6 | 2024 | 2025 | M_10220316604
169 | Приозерский | .Приозерский | Население | Превышение нагрузки | ВЭС | Сосновский | ТП-17, ТП-570, МТП-585 |  | д.Светлая (Красноозерское ГП) | Рекотнструкция ТП-17,ТП-570, МТП-585 в части заменены РУ-0,4кВ | Повышение надежности | [10 empty] | 1123 | 2024 | 2024 | Выполнено
170 | Ломоносовский | Ломоносовский | Частный сектор, СНТ-ДНТ | Перегруз | ГтЭС | Ломоносовский | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС-Кк | VS010-0000976 | Кикерино | K_10200821605 Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС-Кк на участках: оп.56-91, 92-182 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 6,9км., заменой ж/б опор в количестве 99шт., заменой коммутационных аппаратов в количестве 1шт. K_10202163605 Расширение | Повышение надежности | 2.27 | [8 empty] | 19766.81 | 23720.172 | 2024 | 2025 | K_10200821605 K_10202163605
171 | Ломоносовский | Ломоносовский | Частный сектор, СНТ-ДНТ | Перегруз | ГтЭС | Ломоносовский | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС257 | VS010-0000461 | Горка | L_10210270605 Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-01 ПС-257 на участках оп.12-109, 218-228, 256-384, 407-439 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 14,4 км, заменой ж/б опор в количестве 50 шт. и замены коммутационных аппаратов - 4 шт. K_10202163605 Расширение | Повышение надежности | 1.17 | [8 empty] | 32449.19 | 38939.028 | 2022 | 2024 | L_10210270605 K_10202163605
172 | Лужский | Лужский | Частный сектор | Падение деревьев | КнЭС | Лужский | 260-10 |  | Ям-Тесово | установлен Р-65 и ЛР-1140, 1141 для секционирования ВЛ, установка ЛР-1259 для секционирования ВЛ (2023) | Повышение надежности | [9 empty] | 310 | 372 |  | 2023 | выполнено
173 | Лужский | Лужский | Частный сектор | Падение деревьев | КнЭС | Лужский | 260-09, 260-06 |  | Приозерный | Л-260-06 10 кВ: расчистка трассы подряд 2,45 га, установка ЛР-1239 для секционирования ВЛ. Л-260-09 10 кВ: замена натяжных изоляторов 10 кВ-60 шт, замена разрядников 10 кВ-3 шт, замена траверс-2 шт, установка ЛР-1226,1227,1228,1229 для секционирования ВЛ | Повышение надежности | [9 empty] | 441.3 | 529.56 |  | 2023 | выполнено
174 | Лужский | Лужский | Частный сектор | Падение деревьев | КнЭС | Лужский | 35-06 |  | Почап | Расчистка трассы 1,95 га | Повышение надежности | [9 empty] | 106.3 | 127.56 |  | 2023 | выполнено
175 | Лужский | Лужский | Частный сектор, СНТ Корунд, Новые Нелаи | Падение деревьев | КнЭС | Лужский | 48-10 |  | Турово | Замена опор на железобетонные-15шт.Замена фарфоровых изоляторов поврежденных-65шт.Замена стеклянных изоляторов поврежденных-78шт.Установка ЛР на промежуточной опоре ВЛ7шт.Замена металлической траверсы-23шт.Выправка опор-18шт.Замена линейного разъединителя-2шт.Замена провода-0,43км.Установка дополнительных опор-1шт. Ручная расчистка трасс от ДКР-13,95га(подряд 2022г.),18,96га(подряд 2023г.)0,160га(хозпособ 2023г) | Повышение надежности | [9 empty] | 341 | 409.2 |  | 2024 | выполненяется
176 | Лужский | Лужский | Частный сектор | Падение деревьев | КнЭС | Лужский | 41-03 |  | Солнцев берег | Установка ЛР-1шт. Ручная расчистка трасс от ДКР-26,010(подряд 2023г.),Обрезка крон деревьев-20шт.(хозспособ 2023г.) | Повышение надежности | [9 empty] | 266 | 319.2 |  | 2024 | выполненяется
177 | Ломоносовский | Ломоносовский | Частный сектор, СНТ-ДНТ | Перегруз | ГтЭС | Ломоносовский | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС-367 | VS010-0001891 | Сельцо КП Новосельцево | K_10202163605 Реконструкция ВЛ-10кВ ф-10 ПС-367 на участках: оп. 1-29, 50-77, 140-185 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 6,6км., заменой ж/б опор в количестве 95шт., заменой коммутационных аппаратов в количестве 1шт. K_10202163605 Расширение Выполнено в рамках тех. приса. увеличение мощности на ТП-3345, 3326 | Повышение надежности | 0.44 | [8 empty] | 22470.3233 | 25841.388 | 2024 | 2025 | K_10202163605 K_10202163605
[11 empty] | ИТОГО | 332.3 | 446.6 | 292.6 | 14.6 | 163 | 197 | 71.7 | 6.2 | 3.7 | 7220796.3135 | 8648555.4709
[10 empty] | Включено в ИПР | [10 empty] | 1528396.707 | 1834076.0478
[10 empty] | Включено в корректировку ИПР | [10 empty] | 983718.0597 | 1164061.5671
[10 empty] | Не обеспечено финансированием | [10 empty] | 4508446.3434 | 5410135.6121
[10 empty] | Выполнено | [10 empty] | 200235.2033 | 240282.244